## 表-01 说明
说 明
工程名称：院区消防改造工程
一、本项目是2020年医院隐患整改项目，计划于2020年实施，因新冠肺炎疫情原因推迟至2021年度实施。项目预算为22万元。 二、本次施工区域及施工内容 1.为医院保卫处楼、B超室、财务处、动物实验室、中药房、ICU办公区、外科实验室、病区环廊等部位安装消防报警设备。其中包括消防通信和广播线路及点型探测点位146个、手动报警点位20个、声光报警点位20个、消防广播音箱8个。 2.为三、四、五、六、七、八、九、十病区增加消防通信线路和设备。 3.为心脏中心增加消防广播管线和广播设备。其中涉及消防通信和广播线路及广播音箱12个。 4.增加的所有设备和线路必须能够接入到医院现有利达消防报警主机上，达到统一管理，联防联控。 5.新安装消防报警部位的报警应能够在现有CRT主机上显示报警位置。 6.新安装消防报警部位的消防广播应能够实现区域独立自动和人工广播。 7.本项目中涉及的消防通信和广播应声音清晰、无干扰。

## 表-02 项目和工程量清单表
工程量清单表
工程名称：院区消防改造工程
序号 | 名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 主机回路板 | 回路板扩容 | 台 | 1
2 | 广播模块 | 消防广播切换模块 | 个 | 4
3 | 广播喇叭 | 消防广播音箱 | 个 | 20
4 | 点型探测器 | 感烟式火灾探测器 | 个 | 146
5 | 按钮 | 手动报警按钮 | 个 | 20
6 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 20
7 | 配管 | JDG电线管 | m | 2481
8 | 接线盒 | 电线盒 | 个 | 270
9 | 配线 | 电线穿管敷设-信号线、广播线 | m | 2307
10 | 配线 | 电线穿管敷设-电源线 | m | 1490
11 | 配线 | 电线穿管敷设-电话线 | m | 1330
12 | 自动报警系统调试 | 火灾报警系统调试 | 系统 | 1
13 | 打洞（孔） | 穿墙孔洞 | 个 | 60
14 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1