## Sheet2
分项采购序号 | 名称 | 明细 | 质保期 | 提供样品 | 规范技术说明 | 数量 | 单价（元） | 单项合计（元） | 分项合计（元）
1 | 安检设备 | 安检门（金属、温度、飞物、人脸对比、数据管理） | ≥2年 | 否 | 以下内容参照《北京市医院管理中心关于修订市属医院安防系统建设指南的通知》（京医管运行〔2023〕2号）。 依据《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》、《GB/T 19146-2010 红外人体表面温度快速筛检仪》、《GB∕T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》等标准，参考市场主流技术，结合医院实际情况，确定通过式金属探测门技术规格如下： （一）总体要求 1.设备应持有依据《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》标准，由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的有效检测报告。 2.具备金属探测、人数统计、人脸识别、测温功能。 3.金属探测门应为固定式，安装、移动简单快捷。 （二）主要技术要求 1.外观 a)无裂纹、起泡、腐蚀、明显划痕或永久污渍； b)便于人无障碍地步行通过； c)无勾扯衣物或划伤皮肤的尖角锐棱； d)无高度超过5mm或者头部曲率半径小于2mm的突出物； e)无裸露的导线或悬挂的物体。 2.通道尺寸不小于1980mm×710mm(高×宽)，深度不大于910mm。 3.应设置总电源开关、以便能切断和接通全部电源，但位置不宜在随手可触及的地方。 4.人走进通道的一面设置是否可以通行的显示装置，人走出通道的一侧设置报警信息指示。 （三）主要功能及性能要求 1.通行速度：应不小于0.2m/s-2.0m/s。 2.设备人机界面应提供全中文或图形界面。 3.产品应能至少分8个以上区位进行报警提示；应具有声光两种报警方式；报警后能准确显示报警的区位。 4.报警声音 （1）应与非报警声音有区别 （2）应能调整报警音调，以区分相邻探测门的报警。 （3）应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不低于85dB 5.报警显示 （1）应与非报警显示有区别，且颜色为红色。 （2）具有分区探测功能，分区定位一目了然，位置准确。 （3）在6000lx明亮环境和25lx昏暗环境下，距离报警器3m时能清晰可见。 6.报警恢复 （1）具有报警恢复功能，在自动恢复条件下，报警物离开探测区后，报警指示延续应不超过1s； 7.抗静止金属物影响 （1）金属门探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响。 （2）金属门探测性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响。 （3）金属门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属物体产生报警信号。 8.探测灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应不少于50个级别。 9.在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过30μT。 10.抗相互干扰：以大于或等于0.5m的外沿间距并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。 11.具有数据存储功能，能自动统计通过人数与报警次数，并能够用网络或 USB 等接口将数据传出。 12.设备外壳防护等级:室内工作型应符合GB/T4208-2017中IP41的相关技术要求，室外工作型应符合GB/T4208-2017中IP53的相关技术要求。 13.联网功能要求：设备应配置标准网络接口，可通过网络进行集中控制，实现远程参数调整、远程诊断、视频图像调看、远程数据管理、报警数据存储等功能。 14.测温功能。在温度-20℃至50℃，相对湿度不大于90%的环境下，设备应能达到以下性能： （1）测温范围：不窄于28-42℃； （2）测温准确度：误差±0.3℃； （3）温度分辨率：不大于0.1℃； （4）测温一致性：不超过±0.2℃； （5）温度异常时可进行报警提示并抓拍温度异常人员图像； （6）警示响应时间：不大于2秒； （7）符合GB/T 19146-2010《红外人体表面温度快速筛检仪》及GB/T 19665-2005《电子红外成像人体表面测温仪通用规范》要求。 | 5套 | 80000 | 400000 | 1651000
|  | X光安检机（双源双视角快速） | ≥2年 | 否 | 以下内容参照《北京市医院管理中心关于修订市属医院安防系统建设指南的通知》（京医管运行〔2023〕2号）。 依据《GB 15208.1-2018 微剂量X射线安全检查设备 第1部分通用技术要求》、《GB 15208.2-2018 微剂量X射线安全检查设备 第2部分 透射式行包安全检查设备》，参考市场主流技术，结合医院实际情况，确定微剂量X射线检查设备技术规格如下： （一）总体要求 1．设备应持有依据GB 15208.1-2018、GB 15208.2-2018标准，由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的有效检测报告。 2.设备应持有省部级环保部门出具的辐射安全许可证。 3.宜采用双源双视角微剂量X射线安全检查设备。 4. 设备宜具备禁限带物品智能分析功能。 （二）主要技术要求 1. 通道尺寸：一般宽度宜不小于650mm，高度宜不小于500mm。（根据医院实际空间自行确定） 2.输送装置符合以下要求 （1）检查状态下的输送速度应大于或等于0.19m/s； （2）输送带正反向运转不应跑偏：正向连续运转10min内，横向位移小于或等于5mm；反向连续运转30s内，横向位移小于或等于10mm。 3.设备工作噪声要求：设备正常工作时，距设备表面1m的任意位置噪声不应大于65dB（A）。 4.设备外壳防护等级不低于GB/T4208-2017中规定的IP20的要求。 （三）主要功能和性能要求 1.图像质量 （1）线分辨力：应能分辨最小直径为0.102mm的单根实心铜线； （2）穿透分辨力：应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm合金铝阶梯下最小直径为0.254mm的单根实心铜线； （3）空间分辨力：应能分辨最小直径为1mm 的线对； （4）穿透力：应能分辨不小于40mm厚度的钢板。 2.图像处理 （1）应具有图像增强、有机物和无机物剔除、图像放大及图像回拉功能； （2）宜具有禁带物品X光扫描图像随机插入功能，用于检查人员图像识别质量和图像识别培训。 3.图像存储 （1）应能自动保存被检物品扫描图像，扫描图像存储不少于10000幅； （2）设备能够将图像转化为BMP、JPG、GIF等通用图像格式。 4.辐射安全 （1）周围剂量当量率：在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处），周围剂量当量率应不大于1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应不大于0.5μSv/h。 （2）单次检查剂量：仅有一个X射线产生装置的设备，单次检查剂量应不大于5µGy；有多个X射线产生装置的设备，单次检查剂量应不大于10µGy；具有多个检查通道的设备，其任意一个通道的单次检查剂量应符合以上要求。 5.设备安全 应符合《GB 15208.1-2018 微剂量X射线安全检查设备 第1部分 通用技术要求》中5.4的规定。 6.设备自诊断功能 设备应具备自诊断功能，至少包括对X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件的运行状态的诊断，并生成诊断报告。 7.联网功能 设备应配置标准网络接口，可通过网络进行集中控制，实现远程参数调整、远程诊断、视频图像调看、远程数据管理、报警数据存储等功能。 8.电磁兼容性要求：应满足GB15208.1-2018中5.6的相关要求。 | 3套 | 210000 | 630000
|  | 台式液体检测仪（易燃、易爆液体） | ≥2年 | 否 | 1.标识：仪器应有清晰永久性的产品标志，标志内容应包括制造厂名或商标、产品名称和代号。 2.机器的人机界面应提供中文或图像界面，自带光源，使用人员应可通过界面调节设备参数。 3.采样方式：仪器应为非接触式采样。 4.可检测液体物质容器。 5.通讯接口：仪器应配备有 RS232 串口、标准 USB、以太网等多种传输接口，并能通过有线或无线方式实现单向或双向数据传输.支持局域网和广域网连接。 6.开机时间：开机时间应≤10s。 7.检测危险品种类：甲醇、甲基环己烷、苯乙烯、丙烯酸乙酯、无水乙醇、环氧丙烷、 乙酸乙酯、70%乙醇溶液、吡啶、乙酸丁酯、乙二醇、正戊烷、乙烷、 一缩二乙二醇、环戊烷、40%甲醛、油酸、正丙醇、异戊烷、40%乙醛溶液、甲基叔丁 基醚、异丙胺、乙腈、石油醚、异丙醇、四氢呋喃、无水乙醚、92#汽油、 丙三醇、正己烷、乙酸、 -10#柴油、环己烷、乙胺醇溶液、乙酸甲酯、正 庚烷、二乙胺、稀料、正戊醇、正辛烷、、油漆、异戊醇、、三氯乙烯、松香水、 硝基甲烷、二氧六环、香蕉水、二氯甲烷、苯、三乙胺、松节油、三氯甲烷、、异丙醚、四氯化碳、甲苯、丙酮、浓硫酸、二甲苯、丁酮、浓硝 酸、二氯乙烷、二硫化碳、4%氢氧化钠水溶液、三甲苯、环己酮、4%氢氧化钠水容易等≥100种。 8.可检测液体物质容器种类：仪器应能对玻璃、塑料、陶瓷等非金属容器进行探测，对铝制易拉罐进行探测。 9.应具备在无需开启容器的情况下对液体物品实施探测的功能；仪器分为金属容易探测 台和非金属容易探测台；仪器应具有正常报警指示(声光报警和字符图形报警)和安全报警指 示功能(灯光报警和字符图形报警),报警声音大小应可调；仪器应有自动计数功能，能存储包含检测时间、分析时间、报警内容等信息;能够用标准网络接口 或 USB等接口导出数据，可按天检索出安全液体检测记录和危险液体检测记录；仪器应备有 LAN 和 WIFI首发功能，接入局域网，通过网络实施发送检测数据、报警信息、设备状态等信息；具有操作人员身份认证功能；通过人机界面应可对用户进行增加、删除、编辑、权限管理。 10.对纯净水的误报率：对500ml 塑料瓶纯净水100次检测不得产生误报。 11.分析时间：对非金属容器进行探测，分析时间应≤2.5s;对金属容器进行探测，分析时间应≤5s。 | 3台 | 30000 | 90000
|  | 禁带品智能识别机 | ≥2年 | 否 | 1.检测信号接入： 2.实时显示： 3.信息管理： 4.包裹计数：支持统计通过X射线安全检查设备的行李包裹数量，并实时刷新当日累计的行李包裹数量。 5.禁带品识别时间：识别禁带品的时间小于行包传送时间 6.安检员考勤：支持通过身份证阅读机具对安检员考勤，并可查看人员在岗情况、持证情况和工作时长。 7.报警功能：支持接入报警设备，并进行报警联动处理.当样机接收到开包语音提示器的报警信号时，能够进行语音提示，并将X射线安全检查设备检测图像等信息上传至中心平台。 8.辅助开包：支持对开包语音提示器发送的报警信息进行提示，并告知安检员进行开包检查，安检员可通过软件对开包结果进行上传，并将处理结果推送到手机APP。 9.联网功能：支持上级平台调阅安检设备的连接状态信息和检测结果，支持调阅监控设备的视频图像；支持将禁带品图像上传至上级平台。 10.管理功能：支持对安检设备和监控设备进行添加、删除、更改、查询等操作；支持对用户进行添加、删除、更改、查询。 11.恒定湿热：温度40±2℃,相对湿度93%,持续时间48h,样机处于非工作状态，试验后样机应能正常工作。 12.禁带品智能识别机具备独立的图像处理单元，辅助识别时间小于行包传送时间，并满足判图人员的判图时间需求和操作时间需求，在包裹连续时，可自动切图识别。 13.禁带品智能识别机可通过网络接口或VGA接口实时接收并判别x射线安全检查设备输出的辐射图片(在X射线安全检查设备和禁带品智能识别机支持接口协议互通的情况下，智能识别机通过网口获取X射线安检设备的图像信息；在双方设备没有实现接口协议互通的情况下，智能识别机可通过VGA接口获取图像进行处理，禁带品智能识别机通过安装在设备内的危险物品深度学习识别模型对X射线成像图片进行运算，如果判断出有疑似危险物品，将识别结果返回至可调速通道式X射线安全检查设备显示。 14.X射线安全检查设备的显示终端显示判别结果时，值机员可在阅图操作工作站上对智能判图功能判别过的图像进行修正和增加提示，并将最终人工判定后的结果发送至开包台显示终端。 15.禁带品智能识别机兼做就地级操作工作站，通过设置的二层交换机组成安检点局域网；可统一汇总处理本安检点各设备的报警信息、设备状态信息、统计数据信息、人员上岗信息等，并预留与其他安检点组网功能。 16.禁带品智能识别机将双源双视角可调速通道式X射线安全检查设备、液体检查仪设备、便携式爆炸物探测器、通过式金属探测门等设备间组成安检点局域网。 17.可提供便携式设备接入局域网的方案，并不得对其他无线信号产生干扰。若安检区便携式设备采用Wi-Fi方式接入禁带品智能识别机时，WIFI设置保密功能，WIFI设置为不可发现，禁止不同IP接入，且与便携式设备Mac地址绑定。 18.可对X光机检测图像实时显示：并对管制刀具、枪支、可疑液体、烟花爆竹等禁带品自动识别，以不同颜色方框标记告警，禁带品样品包括：水果刀、陶瓷刀、折叠刀、弹簧刀、康巴藏刀、自锁刀、佩剑、手枪模拟物、步枪模拟物、瓶装发胶、瓶装打火机油、铝制保温瓶、纸盒装液体、塑料瓶装水、铁质易拉罐、手铐模拟物、手雷模拟物、烟花、电击器、甩棍。 19.智能识别检出率大于95%。 20.在干扰物存在的条件下，对管制刀具、枪支、可疑液体、烟花爆竹等禁带品自动标识，以不同颜色方框标记告警。 | 3台 | 80000 | 240000
|  | 引导屏 | ≥2年 | 否 | 引导屏 | 5台 | 30000 | 150000
|  | 精检台 | ≥2年 | 否 | 1.可通过网络协议接入X射线安全检查设备，安检门，台式液体检测设备和IPC 摄像机 2.可在一个界面上实时预览接入设备的工作状态信息，报警信息，视频图像和检测数据等信息 3.可存储采集到的设备数据信息 4.可根据时间，设备类型，报警类型检索已存储的数据信息 5.可对安检机透视图像进行违禁品智能分析，通过不同颜色框进行框选，通过文字进行标识，同时可通过声光告警 6.可对安检机扫描包裹实时统计 7.可对安检门客流数量实时统计 8.可实现查获违禁品摄像机图像，安检机扫描图像，查获人员信息，危险品信息和处理结果信息化登记并上传 9.可对接入的安检设备进行添加、修改和删除操作；可对登录的用户进行添加、修改和删除操作 10.设备在正常工作条件下，连续工作168h, 不应出现电源，机械或操作系统故障 11.电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为91%-95%温度为40℃、48小时受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5Ω | 3台 | 5000 | 15000
|  | 违禁物品储物柜（不锈钢9门） | ≥5年 | 否 | 1.具备应急开门系统 2.语音提示操作 3.突然断电数据，密码不丢失 4.多种开门方式可选 | 3个 | 10000 | 30000
|  | 服务器（含信息化平台） | ≥5年 | 否 | 信息化平台： （1） 安检设备数据的集成接入 系统实现了安检数据集成接入、全过程信息实时显示与关联存储。可实现安检点安检机、安检门、台式液体检测仪、手持液体检测仪、爆炸物探测仪、高清摄像机、考勤设备、安检报警相关设备集成接入，安检过程中安检设备数据与视频图像实时显示及关联存储，支持后期全过程数据历史调阅回放，为事件调查提供有力的录像证据。 中心平台可以实时调看安检点设备状态，通过绿色标识设备在线状态，通过红色标识离线状态，通过平台可视化展现全路网所有设备当前实时状态，实现设备高效管理。 （2） 违禁品识别智能化 实时智能识别：实现X光机物品图像快速智能识别与分析，能够对危险液体、刀具、枪支等常见违禁品进行实时智能报警。 （3） 声光报警提示 可疑危险物品自动标识，以曲线、画框等形式标注预警，同时可通过声音方式提醒安检员注意，准确快捷。 （4） 在线更新 违禁品模型库支持在线更新，支持根据用户需求扩展新的违禁品类型。 （5） 远程监控实时化 系统可实现从医院层级监中心实时调看本医院范围内安检点监控图像，包括出包口视频、入包口视频、安检机过包图像 ，实现了远程监控实时化，便于管理人员对前端安检点进行实时调看。 系统同时支持用户根据不同需求对不同监控点图像进行个性化编组，支持个性化窗口排布，编组后一键进行成组调阅。 （6） 设备信息档案化 系统将安检点安检设备进行信息化管理，所有设备数据统一编号管理，对设备信息详细信息进行电子化记录，实现设备管理档案化。 | 1套 | 96000 | 96000
2 | 出入口阻拦设备设施 | 液压升降桩（液压升降桩1套、液压控制柜、辅材、安装） | ≥2年 | 否 | 液压升降柱： 1.阻挡柱体材质：304不锈钢，表面拉丝 2.阻挡柱体高度：600mm 3.阻挡柱体直径：219mm 4.阻挡柱体壁厚：6±0.5mm 5.外形尺寸：φ380-φ300*1100(直径*高) 6.警示标识：钻石级反光膜，LED警示灯(有硬质灯罩保护) 7.驱动方式：液压式 8.升降速度：≥150mm/s 9.工作电压：AC220V 10.应急下降：停电状态下，可通过电磁阀装置，将柱体降落； 11.工作温度：-40~70℃ 12.防护等级：IP68 液压控制柜： 1.箱体材质及表面处理：碳钢喷塑，电脑灰色 2.尺寸：500*200*600（宽*深*高） 3.安装方式：室内壁挂式 4.工作电压：220V/50HZ 5.驱动性能：支持驱动2组升降柱 6.应急电源：内置免维护蓄电池，配套有智能充电器，无需手动充电 7.应急下降：停电后，支持控制升降柱下降 8.工作温度：-40~70℃ 9.防护等级：IP54 路障管理软件： 1.基于B/S架构开发，无需安装客户端使用便捷； 2.连接至局域网的升降柱组可接入路障管理系统进行控制； 3.支持自定义角色，可为不同角色分配不同管理权限； 4.创建账号时绑定角色，即获得角色相应的管理权限； 5.可通过系统控制升降柱升降运行，并显示操作结果； 6.支持日志功能，所有账号的操作指令、按键的操控指令、主板反馈信息均会被记录，记录字段包含：道口名称、控制器id、动作类型、操作类型、操控者、时间、操作结果等；支持日志筛选查看、批量导出功能； 7.API服务版可提供API接口对接第三方平台，实现第三方平台控制升降柱组； 2键手控盒： 上升按键、下降按键。 潜水泵(带浮球)： 电压：220V 电流：2.5A 流量：10m³/h 口径：50mm 扬程：7米 其它： 控制系统须接入中控室，火灾时可联动，突发治安事件时可远程控制。包括施工安装。 | 1套 | 920800 | 920800 | 920800
3 | 气体灭火设备 | 柜式七氟丙烷灭火设备（251kg） | ≥2年 | 否 | 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 柜式气体灭火装置 GB16670-2006 气体灭火系统及部件 GB25972-2010 气体灭火系统灭火剂充装规定 GA1203-2014 气体灭火剂的毒性试验和评价方法 GA/T636-2006 气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006 消防类产品认证实施规则 灭火设备产品：气体灭火设备产品 CCCF-CPRZ-23:2019 包含：单瓶组箱体2只，每只含：120L钢瓶1只，虹吸管1只，容器阀1只，电磁启动器1只，压力信号发生器1只，不锈钢连接软管1支，喷头1只；包含125.5KG药剂。包含：实验药剂充装，喷洒测试。测试完成后灭火药剂的充装。 喉颈尺寸：600*400*80 墙体开洞尺寸：610*410 有效泄压面积：0.15㎡ | 1套 | 86460 | 86460 | 166660
|  | 柜式七氟丙烷灭火设备（106.5kg） | ≥2年 | 否 | 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 柜式气体灭火装置 GB16670-2006 气体灭火系统及部件 GB25972-2010 气体灭火系统灭火剂充装规定 GA1203-2014 气体灭火剂的毒性试验和评价方法 GA/T636-2006 气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006 消防类产品认证实施规则 灭火设备产品：气体灭火设备产品 CCCF-CPRZ-23:2019 包含：单瓶组箱体1只，120L钢瓶1只，虹吸管1只，容器阀1只，电磁启动器1只，压力信号发生器1只，不锈钢连接软管1支，喷头1只；包含106.5KG药剂。包含：实验药剂充装，喷洒测试。测试完成后灭火药剂的充装。 喉颈尺寸：300*400*8 墙体开洞尺寸：310*410 | 1套 | 39020 | 39020
|  | 柜式七氟丙烷灭火设备（115.5kg） | ≥2年 | 否 | 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 柜式气体灭火装置 GB16670-2006 气体灭火系统及部件 GB25972-2010 气体灭火系统灭火剂充装规定 GA1203-2014 气体灭火剂的毒性试验和评价方法 GA/T636-2006 气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006 消防类产品认证实施规则 灭火设备产品：气体灭火设备产品 CCCF-CPRZ-23:2019 包含：单瓶组箱体1只，120L钢瓶1只，虹吸管1只，容器阀1只，电磁启动器1只，压力信号发生器1只，不锈钢连接软管1支，喷头1只；包含115.5KG药剂。包含：实验药剂充装，喷洒测试。测试完成后灭火药剂的充装。 喉颈尺寸：300*400*8 墙体开洞尺寸：310*410 | 1套 | 41180 | 41180
4 | 巡查救援设备 | 微型电动四轮消防车（储水3吨） | ≥5年 | 否 | 消防车 第1部分：通用技术条件 GB7956.1-2014 消防车 第2部分：水罐消防车 GB7956.2-2014 消防车用功率输出装置 GB32157-2015 消防车 消防要求和试验方法 GA39-2016 消防类产品认证实施规则 汽车消防车产 CCCF-CPRZ-30:2019 电动6轮微型消防车，乘坐人数≥2人，动力电池≥240AH,电机功率≥7.5KW；水箱≥3吨；车顶高炮射程≥35米，高度≥18米；消防泵≥13匹，额定功率≥700千瓦，电启动/手动启动双用，吸水深度≥7米，流量≥30吨/小时；配置消防水带、水枪消防栓扳手；车辆充电器及其它必要配置。 | 2辆 | 65000 | 130000 | 130000
5 | 巡检设备 | 消防烟温感检测器（电子加烟二合一复合型） | ≥5年 | 是 | 主要用于对火灾探测器进行测试和校准，具体作用如下：1.加温：可以将环境温度升高，模拟现场温度升高的情况，以便测试和校准该探测器的灵敏度和反应速度。2.加烟：加烟可以模拟真实的火灾环境，并向火灾探测器中喷入一定量的烟雾，使其能够检测到烟雾并及时发出警报。 | 2台 | 2450 | 4900 | 432650
| 疏散逃生设备 | 消防应急柜（包含器材：器材柜1、防烟面具20、强光手电1、防烟毛巾20、折叠担架1、逃生软梯1、手持扩音器1、疏散引导发光棒1） | ≥2年 | 是（选带） | 消防类产品认证实施规则 消防装备产品：消防员个人防护装备产品 CCCF-CPRZ-27:2019 消防类产品认证实施规则 消防装备产品：抢险救援产品 CCCF-CPRZ-29:2019 器材柜：3门红色，1600×390×1800mm，带底脚，带可调隔板，冷轧钢板喷塑耐腐蚀，柜门钢化玻璃。柜内配置包含但不限于“疏散逃生设备和防护设备”明细所列内容。（不包括正压式呼吸器） | 22套 | 3880 | 85360
| 防护设备 | 正压式呼吸器（国标） | ≥3年 | 否 | 正压式消防空气呼吸器 XF124-2013 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器 GB21976.7-2012 套装，3C认证，背带式，供气流量＞300L/min，气瓶容积＞1.8L，工作时间大于30min，压力表报警器，检验报告，国家强制性产品认证证书，产品合格证，防伪标识。 | 8套 | 7585 | 60680
|  | 消防员装备（包含：战斗服、手套、腰带、头盔、战斗靴、安全绳、防爆手电、呼救器、防毒面具、腰斧、腰斧套） | ≥2年 | 是（选带） | 消防类产品认证实施规则 消防装备产品：消防员个人防护装备产品 CCCF-CPRZ-27:2019 消防类产品认证实施规则 消防装备产品：抢险救援产品 CCCF-CPRZ-29:2019 | 8套 | 7000 | 56000
|  | 消防应急箱包（包含：灭火毯、手套、腰带、安全绳、呼救器、防毒面具、过滤式自救呼吸器、腰斧、腰斧套、灭火器、强光手电、应急箱包） | ≥2年 | 是（选带） | 消防类产品认证实施规则 消防装备产品：消防员个人防护装备产品 CCCF-CPRZ-27:2019 消防类产品认证实施规则 消防装备产品：抢险救援产品 CCCF-CPRZ-29:2019 | 8套 | 1200 | 9600
| 灭火设备 | 灭火器材5kg干粉型（500具） | ≥5年 | 是 | GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》 GB／T 4351.3-2005《手提式灭火器第3部分：检验细则》 强制性产品认证实施规则 灭火器产品（CNCA-C18-02：2020） 灭火级别：2A 55B C E；3C认证；一罐一码；压力表；碳钢瓶体,红色防锈喷涂；检验报告，国家强制性产品认证证书，产品合格证，防伪标识；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸氨15%，驱动气体：氮气，1.2MPa | 1批 | 52500 | 52500
|  | 灭火器2kgCO2型（50具） | ≥5年 | 是 | GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》 GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分：手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》 GB／T 4351.3-2005《手提式灭火器第3部分：检验细则》 强制性产品认证实施规则 灭火器产品（CNCA-C18-02：2020） 灭火级别：2A 55B C E；3C认证；一罐一码；碳钢瓶体,红色防锈喷涂；检验报告，国家强制性产品认证证书，产品合格证，防伪标识；灭火剂：二氧化碳；驱动气体：氮气，1.2MPa | 1批 | 6250 | 6250
|  | 灭火器3L水基型（50具） | ≥5年 | 是 | GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》 GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分：手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》 GB／T 4351.3-2005《手提式灭火器第3部分：检验细则》 强制性产品认证实施规则 灭火器产品（CNCA-C18-02：2020） 灭火级别：1A 55B E；3C认证；一罐一码；压力表；碳钢瓶体,绿色防锈喷涂；检验报告，国家强制性产品认证证书，产品合格证，防伪标识；灭火剂：S-3-AB；驱动气体：氮气 | 1批 | 6100 | 6100
|  | 灭火器6kg无磁型 | ≥5年 | 否 | GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》 GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分：手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》 GB／T 4351.3-2005《手提式灭火器第3部分：检验细则》 强制性产品认证实施规则 灭火器产品（CNCA-C18-02：2020） 灭火级别：1A A C E；3C认证；一罐一码；不锈钢瓶体；压力表；红色防锈喷涂；检验报告，国家强制性产品认证证书，产品合格证，防伪标识；灭火剂：无磁型六氟丙烷/二氧化碳。 | 2具 | 5980 | 11960
|  | 灭火器箱不锈钢5kg×2具（300个） | ≥2年 | 否 | XF139-2009《灭火器箱》 箱体：201及以上不锈钢，厚度≥1.5mm,600×350×200mm,上掀盖，带底脚 | 1批 | 85500 | 85500
|  | 35kg干粉推车式灭火器 | ≥5年 | 否 | GB 8109-2005《推车式灭火器》 强制性产品认证实施规则 灭火器产品（CNCA-C18-02：2020） 灭火级别：2A 55B C E；3C认证；一罐一码；压力表；碳钢瓶体,红色防锈喷涂；检验报告，国家强制性产品认证证书，产品合格证，防伪标识；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸氨15%，驱动气体：氮气，1.2MPa | 8台 | 1100 | 8800
|  | 25L水基型推车式灭火器 | ≥5年 | 否 | GB 8109-2005《推车式灭火器》 强制性产品认证实施规则 灭火器产品（CNCA-C18-02：2020） 灭火级别：4A 144B E；3C认证；一罐一码；压力表；碳钢瓶体,绿色防锈喷涂；检验报告，国家强制性产品认证证书，产品合格证，防伪标识；灭火剂：S-6-AB/3%(AFFF-200C泡沫灭火剂）；驱动气体：氮气，2.1MPa | 18台 | 2500 | 45000
6 | 防暴设备 | 防暴器材柜（包含：器材柜13、胸叉1、脚叉1、盾牌2、手电2、橡胶辊2、防爆毯1，防爆围栏1） | ≥5年 | 否 | 器材柜：柜门钢化玻璃，钢制锁具，蓝色，尺寸1200*400*1600mm；柜体材质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，防锈处理，静电喷涂。 胸叉：材质一体式不锈钢，长度200厘米，收缩后120厘米，叉口大小50厘米，壁厚≥1.0MM,伸缩方式按钮式，尾部无柄。 脚叉：材质一体式不锈钢，长度180厘米，收缩后110厘米，叉口大小13厘米，壁厚≥1.0MM,管径2.5CM,伸缩方式按钮式，尾部无柄 盾牌：符合GJB4383-2002《防暴盾牌通用规范》；材质高强度PC材料；防护面积500X900mm；厚度≥3.5mm；重量≥2.5KG圆型/长方形)；结构强度握把与盾体连接强度>500N；臂带与盾体连接强度>500N；耐穿刺性147J；耐打击性342J；文字可定制，默认防暴字。 手电:LED强光；档位3档变光；灯珠:高亮灯珠；电池:18650可充电锂电池。配置:手电筒+车充+直充+18650电池；产品特点:聚光远射距离远,档位一键切换，抗压耐磨。自带莲花攻击头，户外防身，保安使同更实用。产品描述:安保/户外防身。 橡胶辊：长度50厘米；棍头直径3厘米；材质为优质聚碳酸酯PC浇注而成；耐冲击强度符合防暴棍通用标准；称重50公斤不断裂。 防爆围栏：材质高强高膜聚乙烯；特点耐抗冲击，抗爆性优，方便携带。 | 13套 | 8800 | 114400 | 401420
| 防护设备 | 防暴头盔、防刺背心、防割手套 | ≥5年 | 否 | 防暴头盔：产品结构由壳体、佩戴装置等组成。材质:优质PC材质；重量:0.68kg；吸收碰撞性能加速度峰值<400g，超过150克的作用时间<4ms,壳体不出现裂纹。耐穿透性能在钢锥重量3kg，钢锥落高1米，钢锥不穿透头盔；尺码:通用；产品使用范围:单位安保人员;公共安全维护人员:勤务人员安保自我保护使用。 防刺背心：名称:防刺服 可否定制:支持定制/印字 材质:高锰钢内胆+防水牛津布 颜色:黑色 防护面积≥0.3m2 工艺:高锰钢板叠铆 使用人群:从事危险作业的人员。 防割手套：加长型5级防切割手套，防割等级5级，耐磨系数2级，抗撕拉系数4级，使用材料44%特种涤纶、46%不锈钢丝、9%涤纶、1%松紧线；适合保安或其他容易接触刀具的职业人群。 | 23套 | 800 | 18400
| 通讯设备 | 通讯器材(含对讲机1、记录仪1、数字防爆型) | ≥2年 | 否 | 对讲机： 发射功率:≤5W 参考距离:1-10公里楼层:1-70层 电池容量:3000mAh 待机时间:30天左右 工作电压:3.7V 频率范围:430-440Mhz 产品尺寸:10.8*5.2*2.8cm 产品重量:170g 使用场景:医院/高层/地下室/人员密集场所 配件清单:主机/电池/背夹/天线/充电座 记录仪： 视频编码：H.265(H.264可选) 视频分辨率≥2160P 工作时长≥16小时(连续工作) 红外夜视≥15米左右 镜头广角≥170°高清大广角 防水防尘等级: IP67专业级 抗摔等级: 可承受2米自由落体 | 30套 | 5800 | 174000
| 危化品设备 | 应急处置包（包含：吸附条、吸附棉片、吸附剂、防化围裙、防护眼罩、防化鞋套、半面罩呼吸器、防护手套、废物处理袋、清理工具、夹钳、困扎条） | ≥2年 | 是（选带） | 吸附条： 以100%聚丙烯(polpropylene)为原料制成的超细纤维吸附材料经过特殊处理的聚丙烯，可吸收强酸碱等化学液体；清理各类工业化学酸碱、废液和未知试剂；材质：环保材质，超细纤维，循环使用；长度：120米、宽度：7.6厘米/条。 吸附棉片： 吸液棉吸酸棉化学品吸附棉片, 危化品吸附棉吸水棉片,吸油棉 2mm×40cm×50cm,可吸附化学品泄漏，尤其是酸性和腐蚀性危险化学品，包括98%的硫酸和30%的氢氧化钠。 吸附剂： 惰性材质，不含任何危险物质，由大量不可见气孔组成，具有较强的吸附能力；能吸附所有液体，尤其对化学品，可吸附强酸，强碱，腐蚀性液体及其他危险液体；适用于化学和生物实验室液体试剂泄漏应急处理等一些突发紧急情况；符合欧盟ROHS指令和2011/65/EU修正指令(EU) 2015/863限值要求的检测报告。 防化围裙： 材质：采用防水材质，PVC材料，不掉皮，不爆皮，防水放油；边缝包边：平整细密，采用高频压合，防水放油，防弱酸碱。 防护眼罩： 抗冲击性强，聚碳酸酯镜片可抗高速粒子45米/秒冲击；能有效预防铁屑、灰尘、碎石等物因飞溅而引起眼部受伤；使用场景：化学实验、防止起雾阻挡视线。 防化鞋套： 可防护多种高浓度无机化学品，如浓硫酸，氢氧化钠溶液等。杜邦C级防化材料。 半面罩呼吸器： 材质:橡胶/尼龙 滤料连接方式:卡扣式 滤盒:双滤盒/罐 类型:半面罩 执行标准:GB2890-2009 功能:防工业粉尘、有机蒸汽 防护手套： 防护放油耐酸碱，循环使用；产品材质：橡胶；长度：45CM；可在浓缩度45%以下的硫酸溶液中和浓度30%以下氢氧化钠溶液中连续操作。 废物处理袋： 化学品处理用蓝色大号防化袋，152*91厘米，防酸碱袋耐腐蚀回油袋，耐酸碱化学收集袋。 | 31套 | 1620 | 50220
|  | 危化品柜（22加仑） | ≥5年 | 否 | 加厚冷轧钢板；尺寸：460*590*1650；38mm双层隔火；柜体采用加厚冷轧钢板，双重防火构造，2层隔板之间相隔38mm的空气绝缘层，环保静电喷涂，环氧树脂漆，防腐绝缘，以环氧树脂为主要成膜物材料，绝缘性好，有效防止化学品物质腐蚀，保护钢层板；镀锌层板，上下可调，承重性能好；表面形成保护层保护钢板层不被腐蚀可调节层板，合理使用空间，可调节风阀，灵活转动控制风量大小安全实用，降低柜内有害气体聚集风险；50mm防漏液槽，防止液体意外流出柜子，底部有50mm深的防漏液槽，内部都喷有环氧树脂再进行高温处理，防止工作现场化学性物质的腐蚀。 | 24个 | 1850 | 44400