## 合计
设备设施
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 项目合计（元）
2 | 医疗气体监控机组 | 1 | 套 | 1050000
3 | 变配电工具设备 | 2 | 套 | 40000
4 | 空调设备 | 6 | 台 | 27000
5 | 中央空调能效控制机组 | 1 | 套 | 620000
6 | 光伏发电设备 | 1 | 套 | 170200
7 | 建筑设备监控设备 | 1 | 套 | 1629587
8 | 照明开关控制设备 | 1 | 套 | 335937
9 | 能源管理设备 | 1 | 套 | 194988
10 | 水控设备 | 1 | 套 | 1721506
11 | 室外应急广播设备 | 1 | 套 | 80682
13 | 手术室设备 | 1 | 套 | 358200
合计 |  | 17 | 套 | 6228100

## 通用设备设施
序号 | 项目 | 明细 | 材质（参数） | 规格（型号） | 数量 | 单位 | 每套数量 | 单位 | 备注
2 | 医疗气体监控机组 | 气体监控模块及控制器 | 各项参数监测和气源及计量部分集中监测,可进行实时数据显示、存量分析等,具有历史数据存储、参数超眼报警、事故报警及报警记录等功能,可进行实时数据显示、存量分析等。 真空吸引机房:监测参教:真空罐压力、管道压力、流量。 压缩空气机房:监测参数:压缩空气压力、管道压力、流量。 汇流排间：监测参数:气源低压压力、室内气体浓度、流量。 各楼层及病区:监测参数:氧气压力、真空压力、空气压力、金气、二氧化碳压力、流量等。 | 实时监测气体供气状态（液氧站、门诊、病房等点位监控），超出阈值监控中心及时声光报警，手机报警； | 1 | 套 | 1 | 套
|  | 气瓶管理模块及控制器 |  | 可进行：入库，派送，退回，返厂等操作。具备临检验/报废日期前自动提醒功能。 |  | 套 | 1 | 套
|  | 液氧控制模块及控制器 |  | 针对于液氧罐的出入库统计，对液位进行统计。准确率>95%. |  | 套 | 1 | 套
|  | 气体设备控制模块及控制器 |  | 院方或巡查人员发现设备出现故障可以在平台及时进行报修，可添加故障描述、位置等信息。运维管理人员接到保修单可指定相应人去到现场维修。 |  | 套 | 1 | 套
|  | 工控机及显示设备 |  | 1、显卡类型：独立显卡 2、声卡集成声卡 3、存储不低于512GB SSD 4、核心不低于6核 5、视频接口DVI\HDMI\DP接口 6、闪存≥8GB 7、数据接口12串口 8、以及满足软件运行的工作环境 9、24英寸专业显示屏分辨率≥1K |  | 套 | 1 | 套
|  | 露点传感器 |  | Tdf:-80~+40°C/精度±1℃/RS485，ModbusTCP,rtu/输出：Tdf,T,Rh,ppm/模拟4-20mA/8mA+负载电流/ |  | 套 | 1 | 套
|  | 高精压力传感器 |  | 4-20mA/-0.1-1.6Mpa/0.3级高精/防爆 |  | 套 | 73 | 台
|  | 防爆氧浓度传感器 |  | RS485/4-20mA传输/工业级防爆/壁挂式/浓度显示+声光报警 |  | 套 | 5 | 台
|  | 高精防爆温度传感器 |  | Tdf:-80~+40°C/精度±1℃/重复性记忆热电偶铂热电阻无线控温/工业级 |  | 套 | 1 | 台
|  | 模块(模块箱）综合气体采集箱 |  | 采集器，网络转换器，空开，隔离器，485转换器，端子等） |  | 套 | 21 | 套
|  | 液位计 |  | 1.压力类型：差压。 2.输出信号：4-20mA。 3.量程范围：±3Mpa±0.075%FS。 4.环境温度：-30℃—70℃。 5.防护等级：≥IP66。 |  | 套 | 2 | 台
|  | 一氧化碳浓度变送器 |  | RS485/4-20mA传输/工业级防爆/壁挂式/浓度显示+声光报警 |  | 套 | 1 | 台
|  | 二氧化碳浓度变送器 |  | RS485/4-20mA传输/工业级防爆/壁挂式/浓度显示+声光报警 |  | 套 | 1 | 台
|  | 网关设备 |  | 工业通讯网关/万兆/RS485传输/SIM卡槽*2/无线接口*2/以太网接口*2/SD卡槽/可选16串口/64G存储支持Linux/支持现场组态 |  | 套 | 1 | 台
|  | 气体监测器 |  | 输出信号：RS485,最大流量不低于250L/min 精度：±(2.0+0.5FS)% 最大工作压力1.0Mpa 环境温度：最低温度不超过-20° 最高温度不超过60° |  | 套 | 18 | 台
3 | 变配电维修工具设备 | 安全工具柜 | 含安全工具柜、绝缘靴、绝缘梯、安全帽、标识及设备号牌等 | 符合国标要求 | 1 | 套 | 1 | 套
|  | 绝缘垫 | 绝缘胶垫，规格:8mm厚 | 优质绝缘垫 | 1 | 套 | 412 | ㎡
4 | 空调设备 | 空调器 | 风幕机（出入口门斗）含减震器安装、设备支架制作安装、除锈刷漆 | 风量要求不低于2200m³/h | 6 | 套 | 6 | 台
5 | 中央空调能效控制机组 | 集中空调能效管理主机 | 冷源群控能源管理软件，设备监控、能耗计量、节能分析、能源调度平台软件。根据不同气候情况进行加减机，控制水泵电机频率，控制阀门大小，根据出回水温差进行调节，使得冷机COP值达到最佳。 支持历史数据及时时数据曲线，报警管理，报表管理，动态组态画面。建筑物能源均衡控制管理；建筑物热平衡控制算法，能源优化控制模块，热平衡水利计算模块，时间控制模块，冷热负荷预算模块，无扰切换模块。节能量分析，能耗数据分析，数据对比分析（天对比，周对比，月对比，年对比）。建筑物按功能区或部门划分，计量用水量、冷热量、电量。 | BS架构，有现场操作功能。2200*600*800mm | 1 | 套 | 1 | 台
|  | 主机能耗监测箱 | 500点数据服务器。双核64位CPU，LINUX操作系统，32G固态存储器；支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 | 有能源管理功能 |  | 套 | 3 | 台
|  | 总线温度传感器G.TT | 供回水温度 4-20mA, DN50-DN450，插入探头，2%精度,0-90度 | 冷却塔回水总管6个 |  | 套 | 6 | 个
|  | 总线压力传感器G.PT | 相关水泵出、回水压力 0-16公斤,4-20mA,DC24V | 冷冻水供回水总管8个、冷却水供回水总管8个 |  | 套 | 16 | 个
|  | 分体插入式电磁冷热量表 | 冷热量 流体温度：-30℃~160℃ 最大压力值：1.6Mpa 电源：AC220V供电/DC24V供电可选 输出方式：RS485通讯/4~20mA (跳线可选) | PT1000传感器20个、插入式流量计总管10个、计量仪表10个 |  | 套 | 10 | 套
|  | 管道式流量计 | 流量 流体温度：-30℃~160℃ 最大压力值：1.6Mpa 电源：AC220V供电/DC24V供电可选 输出方式：RS485通讯/4~20mA (跳线可选) | 冷却塔回水总管6个 |  | 套 | 6 | 个
|  | 温、湿度变送器 | 室外环境温、湿度 DC12~24V；4-20mA；NTC10K（-40~85℃）, RH3%,0-100%； | 室外 |  | 套 | 1 | 个
|  | 水泵压差传感器 | 水泵两侧压差 0-10公斤,4-20mA,DC24V |  |  | 套 | 16 | 个
|  | 水泵能效控制器 | 提供BMS能源系统需要的BACnet MS/TP通讯接口。监控对象：测量三相电流，三相电压，功率，电量，功率因数；水泵状态，水泵故障报警，水泵手自动，水泵远动启停控制，变频调节，变频器状态，变频故障，变频器回路控制,水流开关状态检测。设备监控、能耗计量、节能分析、能源调度平台软件，报警管理，报表管理，动态组态画面。建筑物能源均衡控制管理；建筑物热平衡控制算法，能源优化控制模块，热平衡水利计算模块，时间控制模块，冷热负荷预算模块，无扰切换模块的程序代码 | 控制点位：10UI,4BO,3AO |  | 套 | 8 | 套
|  | 能效调节模块 | 结合水泵扬程，效率，调节阀门，检测管道温度和压力、流量等参数。通过模块和系统平台的通信，做出适时的节能控制程序代码 | 控制点位：8DI,4BO,3AO |  | 套 | 8 | 套
|  | 人机交互屏显示及多功能电能监测模块 | 多功能电能监测模块；电能质量治理模块；人机交互屏显示终端；对控制设备做出系统图，实物3D图片，设备状态显示，控制按钮，数据显示 |  |  | 套 | 8 | 套
6 | 光伏发电设备 | 光伏组件 | 单晶，光伏组件功率：功率不小于600KW，屋顶占用总面积不大于491平米（分两块布设，143平米+348平米） |  | 1 |  | 1 | 套
|  | 光伏逆变器 | 不低于40KW |  |  |  | 1 | 套
|  | 光伏专用支架 | 热浸镀锌、压块、螺栓 |  |  |  | 1 | 套
|  | 接地系统 | 光伏系统自带配套接地系统 |  |  |  | 1 | 套
|  | 漏电流保护控制器 | 光伏系统配套漏电保护功能 |  |  |  | 1 | 套
|  | 光伏检测与运行控制器 | 配套设备 |  |  |  | 1 | 套
7 | 建筑设备监控设备 | DDC控制器 | 控制点数量:≥38个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  | 1 | 套 | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥26个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥38个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥15个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥39个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥40个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥26个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥21个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | PIU转换协议模块 | 冷冻机房通讯信号采集。包含箱体、控制器、电源、通讯模块、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | PIU转换协议模块 | 换热站通讯信号采集。包含箱体、控制器、电源、通讯模块、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | PIU转换协议模块 | 冷热给水通讯信号采集。包含箱体、控制器、电源、通讯模块、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥13个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 换热站预留协议转换，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥37个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥29个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥21个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥35个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥44个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | PIU转换协议模块 | 配电室通讯信号采集。包含箱体、控制器、电源、通讯模块、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥30个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥44个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥26个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥10个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:54个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥17个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥47个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥29个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器、电源、通讯模块、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥42个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥18个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥40个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥16个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥36个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥27个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥42个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 4 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥36个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 4 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥42个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥48个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器、电源、通讯模块、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | DDC控制器 | 控制点数量:≥84个，满足余量预留要求。含DDC箱体、控制器（以太网通讯的BACnet IP控制器，双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，以及环形冗余链路连接）、电源、通讯模块（RJ45网络型接口)、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 1 | 台
|  | PIU转换协议模块 | 电梯通讯信号采集。包含箱体、控制器、电源、通讯模块、端子排、箱内槽盒等所有主/配件等 |  |  |  | 2 | 台
|  | 漏水监测探测器 | 开关量报警，含漏水检测绳≥5米 |  |  |  | 1 | 个
|  | 空气质量检测探测器(PM、室内温湿度、TVOC) | 24VAC/DC供电，信号输出≥0-10VDC或者4-20MA。 |  |  |  | 46 | 个
|  | 一氧化碳监测探测器 | 供电24 VAC/DC，信号≥4~20mA / 2~10VDC，检测范围≥0~ 250ppm |  |  |  | 16 | 个
|  | 二氧化碳监测探测器 | 符合EMC2004/108/EC directive RoHs directive 2011/65/EU。供电24 VAC/DC，信号≥4~20mA / 0~10VDC，检测范围≥0~ 2000ppm |  |  |  | 33 | 个
|  | 可燃气体监测探测器 | 24VAC/DC供电，信号输出≥0-10VDC或者4-20MA。 |  |  |  | 2 | 个
|  | 温度传感器 | NTC20,精度≥0.3K风管式安装 |  |  |  | 18 | 支
|  | 温湿度传感器 | 供电24 VAC/DC，信号湿度：≥4~20mA / 0~10VDC，温度：≥NTC20，检测范围≥-40~60℃，0~100%。精度≥0.3K，5%。 |  |  |  | 20 | 支
|  | 液位开关 | 耐压≥250V，无污染 |  |  |  | 6 | 支
|  | 压差开关 | 压差范围：≥40~400Pa,机械寿命≥100万次以上 |  |  |  | 124 | 支
|  | 防冻开关 | 开关作用≥24 ~ 250 Vac，检测范围≥-10 ~ +10℃ |  |  |  | 20 | 支
|  | 室外温湿度 | 供电24 VAC/DC，信号湿度：≥4~20mA / 0~10VDC，温度：≥NTC20，检测范围≥-40~60℃，0~100%。精度≥0.3K，5%。 |  |  |  | 2 | 支
|  | 水管压力 | 供电≥8-30VDC，信号≥4~20mA / 2~10VDC，检测范围≥0~16BAR,精度1% |  |  |  | 3 | 支
|  | 网络引擎 | TI AM3352：1000MHz ARM® CortexTMA8处理器 ，1GB DDR3 SDRAM ，MICRO SD卡（4GB闪存：其中2GB可用于用户信息 存储）， USB A型接口用于系统备份和恢复， 板载2个以太网口—10/100 Mbps（RJ45连接器） ，板载2个带隔离RS485接口 ， 板载的现场总线扩展接口 ，实时时钟 ，无电池，可以报警信息，可以历史记录查询，可以WEB形式显示监控信息。 |  |  |  | 2 | 台
|  | 管理主机 | 内存≥4G；显存≥2G ； 7.2Krpm SATA 1T 硬盘； 10/100/1000 兆自适应以太网卡； 液晶显示器≥22英寸，，支持 DVI 输入；对建筑内的给排水系统进行监控。系统具备设备的手/自动状态监视，启停控制，运行状态显示，故障报警，温湿度监测、控制及实现相关的各种逻辑控制关系等功能 |  |  |  | 1 | 台
8 | 照明开关控制设备 | 模块供电电源 | 输入电压：220VAC,50HZ 输出电压：24VDC±2% 输出电流：2A 功能：内置高压启动电路；内置输入欠压保护。具备输出开路/短路保护功能，输出过压/过温/过载保护功能 通讯方式：CAN总线 |  | 1 | 套 | 22 | 台 | 公共区域照明控制
|  | 控制模块 | 通讯方式：CAN总线 带载能力：单路最大负载16A 回路数：≥8路输出 灯具故障检测：无手动按键开关 阻燃等级：V-0级 断电记忆功能 |  |  |  | 29 | 台
|  | 轻触面板（灰色） | 按键面板材质：PC塑料 按键数：≥6键 通讯方式：CAN总线 功能：开关功能、调光功能、场景触发功能、按键反馈指示灯等 通讯方式：CAN总线 |  |  |  | 24 | 台
|  | 电源模块 | 12V电源供应器1.5A 用于10寸墙挂式平板的供电 |  |  |  | 1 | 台
|  | 10寸平板 | 1、产品尺寸：≥长251*宽182.5*高29mm 2、屏幕尺寸：≥10英寸；1280 x 800 高清IPS显示屏 3、运行内存/存储内存：2GB/8GB 4、外观材质: 铝合金 5、操作系统：Android 9 操作系统 4核A55 CPU 6、通讯方式：TCP通讯 7、功能：双向高清音视频对讲，支持有线网络，支持12VDC供电（需配A1-PWR-0111）或PoE供电，8mm超薄嵌入式安装厚度，需要智能网关支持。 |  |  |  | 1 | 台
|  | 总线型照度探测器 | 通讯方式：CAN总线 探测方式：光照度探测 功能：室内型照度探测器，吸顶式安装，24VDC供电，精度高，量程宽，传输距离长，抗干扰能力强，工作电流30mA，测量范围0-2000LUX，工作温度：温度＜93%，结露除外体积小，安装放便 |  |  |  | 10 | 台
|  | 中控主机 | 内存≥16G 硬盘容量≥1TB 系统WIN10专业版 显示器≥23寸，1、系统I/O 数量最大容量≤1000,000(点) 2 、C/S 结构客户端支持数量≤256(台) 3、 B/S 结构客户端支持数量≤1024(台) 4、 局域网内数据点的响应速度≤10(ms) 5、 系统支持接口服务器最大数量≤100(台) 6、 接口服务器支持通信控制器最大数量≤500(台) 7、告警定义最大限制≤100,000(点) 8、存档I/O 数量最大限制≤100,000(点) |  |  |  | 1 | 台
|  | 网关 | 通讯总线：CAN总线方式 支持1路CAN/TCP通讯 支持远程对总线下的模块进行配置下载 支持场景定时功能 支持MODBUS协议 支持手持平板电脑通讯 CANBUS转换IP/RS232/RS485 支持跨总线功能 |  |  |  | 3 | 台
9 | 能源管理设备 | 能源主机 | 内存≥4G；显存≥2G ； 7.2Krpm SATA 1T 硬盘； 10/100/1000 兆自适应以太网卡； 液晶显示器≥22英寸， （1）实时监测空调冷源供冷水负荷（瞬时、平均、最大、最小），计算累计用量，费用核算。 （2）根据管理需要，设置计量热表，计算用户累计用量，费用核算。 （3）实时监测自来水/中水供水流量（瞬时、平均、最大、最小），计算累计用量，费用核算。 （4）根据管理需要，设置计量水表，计算用户累计用量，费用核算。 （5）根据管理需要，设置电量计量，计算用户累计用量，费用核算。 |  | 1 | 套 | 1 | 台 | 水暖电用量采集
|  | 数据采集网关 | (1）实现能耗数据采集及协议解析，具有掉电数据保护功能; (2）支持 BACnet、Modbus、CJ-T188、OPC、MQTT和主流关系数据库等标准接口协议; (3)支持远程维护调试，查看设备日志、实时数据、端口报文和捕捉异常等 (4)10M/100M 自适应高品质网口≥2路， RS-232/RS-485 高品质串口≥2路; (5)输入电源：DC 24V,功耗：5W; (6)4GB eMMC存储空间，全面隔离保护：串口保护/网络保护/机壳保护; (7)可以支持4G全网通功能; (8)导轨式安装; (9)防护等级：IP40 |  |  |  | 10 | 台
10 | 水控设备 | 水控管理主机 | 32G 1T固态含嵌入式软件，支持水控机管理、用水扣费规则配置，水控报表统计分析等功能 1）设备管理：可搜索添加水控机设备，支持增、删、改、查，实时查询设备状态，刷新时间，查询记录数 2）扣费规则：支持按流量/时间计费，多种不同使用模式：Wi-Fi模式、有线模式、485模式，按照冷水/热水设置不同费率 3）水控报表：自动生成水控消费明细表、消费汇总表、充值报表、余额报表、作废报表 4）支持在线消费、统一账户 5）支持插卡消费，即插即用，拔卡及停，扣费至封顶金额后自动停水，即使忘记关水也不会造成水资源浪费和金额损失。 软件采用B/S架构，使用JAVA构建,部署服务器环境要求采用window 2016/2019操作系统及以上。 后台关系型数据库要求采用安全可靠、高度优化的Mysql数据库。 水控管理系统可实现按时间计费和按流量计费功能，系统采用智能卡作为用水凭证和扣费载体，结合用户定义的单位时间费率或单位水量费率，通过出水自动控制，实现付费用水的管理需求，达到提高节水意识和防止水资源浪费目的。系统采用按流量计费时,需配合计量水表使用。水控系统采用分体设计，每 个节水控制器(下称水控器)可外接水表≥2个，电磁阀(用于控制出水)≥2个，可设置 2 种以上不同的费率，可同时对冷水、热水进行管理，根据冷热水的使用量按不同的费率收取费用。 |  | 1 | 套 | 1 | 套
|  | 发卡器 | 1、符合ISO14443A/B、ISO7816标准； 2、工作频率：≥13.56MHz； 3、支持卡片类型：M1、CPU、NFC、身份证序列号； 4、发卡类型：支持M1卡的卡号读取和写卡操作，其他卡片支持读取； 5、接口：USB Type-C接口； 6、提示：蜂鸣器，指示灯； 7、工作温度：-20℃~60℃； |  |  |  | 1 | 台
|  | 电磁阀 | 2、电源：DC 24V±10%，600mA； 3、阀体材质：黄铜、不锈钢； 4、口径：DN15（G1/2 ，四分管）； 5、水压：≥瞬间最高1.2MPa； 6、介质温度：1-100℃（液态水）； 7、工作环境：-5℃-135℃，35%～90%RH（无霜）； |  |  |  | 542 | 台 | 冷、热水管使用
|  | 水控机 |  高强度ABS+钢化玻璃面板；  全防水设计，采用防水压槽与密封胶圈实现全密封防水；  支持TCP/IP通讯联网模式；  支持双路计费控制，可控制2路出水源并分别设置费率，实现冷热双路计费；  支持按时间/按流量2种模式计费，并可根据需求随时切换设置，灵活选择；  支持通过软件后台或设置卡，切换计费模式，及设置费率；  采用炫彩高亮液晶屏，显示丰富运行信息，可显示卡片水控钱包余额、用水计时/计量费率、用水时长，插卡提示、联网指示、滞留记录指示；  采用插卡消费模式，实时更新卡片水控钱包金额数据，即插即用，拔卡即停；  内置喇叭，支持真人语音播报提示信息；  支持余额提醒，当实时扣费过程中卡内余额小于“单位扣费金额”时，自动语音提醒；  支持黑名单管理，联网状态下用户卡片丢失可挂失并下载黑名单，防止盗刷；  支持每月免费用水量设置，可按时间或流量设置，免费量内用水不收费；  支持存储≥10万条消费记录及≥10万张挂失卡黑名单；  支持在线升级，方便客户做二次开发后进行程序升级； |  |  |  | 271 | 台
|  | 水控成套电源 | 1.供电输入：AC110V~220V，（具有过压流自保护、反接保护、自恢复功能）； 2.电源配置：含2个PowerD电源，输出电压DC24V，内置空气开关； |  |  |  | 120 | 套
|  | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps 包转发率（整机）92Mpps 业务端口描述24*10/100/1000Base-T以太网端口4*1000 Base-X SFP光口 支持POE+，单端口最大功率输出功率30W 功耗MAX：448W（POE：370W） |  |  |  | 14 | 台
|  | 核心交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps； 支持≥48个万兆光口，≥6个100G光口； 实配：≥48个万兆光口，≥6个100G光口，≥2个10G光模块，≥5个风扇模块 |  |  |  | 1 | 台
11 | 室外应急广播设备 | 麦克（含客户端） | 功能特点： 1.采用桌面式拉丝铝合金、低功耗省电设计，未操作时自动进入休眠状态； 2.人性化人机界面，采用7英寸真彩LCD触控屏，触控操作； 3.具有多个一键呼叫按键、一键对讲按键，便于呼叫不同的分区与一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 4.具有双向对讲、来电钟声提示、广播钟声提示功能； 5.具有点播功能，可将U盘内音频文件、终端自带线路等信号，实时编码成高音质音频数据流推送到其他终端播放； 6.具有1路3.5mm立体声声线路输入接口，一路线路输出口，连接专用耳麦话筒，便于扩展非免提通话； 7.具有高指向拾音麦克风，高保真3W/8Ω监听喇叭，实现双向通话和网络监听； 8.可以按预先设定的多个分区从中任意选择分区，实现对多个终端讲话； 9.可接收其它广播终端寻呼且多个终端同时寻呼具自动排队等候功能； 10.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，启动时间小于1秒钟，支持数字回音消除、音频压缩功能； 11.采用1路网络硬件音频解码模块及1路串口模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议； 12.支持呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒等多种呼叫策略； 13.支持自动接听、手动接听，自定义接听提示音； 14.支持会议讨论模式，实现会议调度管理功能； 15.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果； 16.支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便； 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45 2.电源：DC12V/3A 3.MIC输入灵敏度：10mV 4.最大功耗：≤10W 5.线路输入电平：400mV 6.显示屏尺寸：7英寸 7.内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω&3W 8.LineOut输出电平&阻抗：0.775V&1KΩ 9.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 10.频率响应：40Hz～20KHz 11.信噪比：≥70dB 12.采样率：8K～48KHz 13.音频格式：MP3 14.总谐波失真：≤1% 15.传输速率：10/100Mbps 16.待机功率：≤1W 17.工作环境：温度-20℃～+85℃，湿度：10%～90% 18.尺寸：240*150*56mm 19.重量：2.0Kg； |  | 1 | 套 | 2 | 台 | 咨询台、宣传办
|  | 广播主机 | 功能特点： 1.采用工业级钢结构机箱、拉丝铝面板设计，具备防磁、防尘、防冲击能力； 2.内置5线工业加固17.3寸LED液晶触摸屏； 3.采用工业级专用主板、I5处理器、128G固态硬盘+500G机械； 4.自定义自动开关机功能，真正意义上的实现无人值守功能； 5.支持顺序/循环/随机/限时等多种音源播放模式； 6.图形化状态显示，工作状态一目了然，直观明了； 7.支持快捷播放操作，快捷播放可定义多个音源播放； 8.支持网络音频设备自动发现、监测状态变化； 9.支持双机热备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能； 技术参数： 1.屏幕尺寸：≥17.3英寸； 2.操控方式：1920*1080P分辨率液晶电容触摸屏； 3.标准接口：1×PS/2接口；1路AUDIO接口，1×串口；1×HDMI；1×VGA；2路6.35话筒输入，4路双莲花线路输入，1路3.5话筒输入，1路3.5线路输入，1路3.5线路输出；6路USB2.0接口，4路USB3.0接口； 4.硬盘：128G固态硬盘+500G机械； 5.内存：DDR3800MHZ4G（因产品不断升级，容量会不断增加）； 6.网卡：2千兆网卡+8口千兆网络交换模块； 7.CPU：IntelATOMD525，双核五线程，1.8GHz； 8.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB； 9.系统音频信号失真度：1KHz<0.5%； 10.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV；MIC：5mV； 11.系统音频信号标准输出电平：0dBV； 12.自身耗电量：AC～220V/50Hz/300W； 13.环境温度：5℃～50℃； 14.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 15.尺寸规格(D*W*H):485mm*300mm*310mm不含机脚； 16.重量：26.8kg（航空箱）； |  |  |  | 1 | 台
|  | 功率放大器 | 功能特点： 1.采用高档铝质2U黑色拉丝面板，数字功放，无风扇设计，可靠性高，高保真音质，音量可以本地和软件远程设置； 2.采用3.5英寸LCD显示屏，可显示音量、当前任务、设备温度、IP地址、故障信息等工作状态； 3.采用飞梭旋钮编码器方式进行菜单操作； 4.采用嵌入式数字音频处理技术设计； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s，安全可靠； 6.具有自动延迟开机功能，当设备连接220V交流电时，MCU部分即开始工作，延迟一段时间后，自动开机(功放)，延迟时间为：1-30S（可设定）。 7.具有8路信号输入接口，包括1路网络、3路话筒、3路线路、1路EMC音频输入，MIC1为最高优先级，MIC2/3、网络广播、线路广播为混音输入，当MIC2/3信号输入时衰减网络广播、线路广播音量15dB； 8.具有1路24V强切电源输出、1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器； 9.具有10单元LED电平指示，便于观察信号输出状态； 10.具有1路网络硬件音频解码模块，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 11.具有待机功能，当结束广播后，自动进入待机低功耗模式，绿色环保，当有音频输入时，自动进入广播模式； 12.具有网络功放主备切换、网络复位、音频优先级、本地及远程修改IP地址功能； 13.功放自带监听功能，并且可调整监听音量大小； 14.兼容DHCP，路由器、交换机、网桥网关、 Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 技术参数： 1.网络接口: 标准RJ45输入； 2.传输速率: 100Mbps； 3.支持协议: TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 4.音频格式: MP3； 5.音频模式: 16位CD音质； 7.采样率: 8KHz～48KHz； 8.比特率： 8K～512Kbps； 9.LINE OUT输出电平： 775mV； 10.LINE OUT输出阻抗： 620 Ω； 11.AUX输入灵敏度: 470mV（非平衡）； 12.MIC输入灵敏度: 5~10mV（非平衡）； 13.AUX输入幅度: 775mV； 14.AUX输入阻抗: 10KΩ； 15.额定功率: 660W； 16.待机功耗: 5W； 17.频率响应: 60Hz~ 15kHz (± 3 dB)； 18.谐波失真: ≤1%； 19.信噪比: Line:85dB , MIC:>72 dB； 20.输出方式: 100V/120V定压输出，4-16Ω定阻输出； 21.保护电路: 直流、过载、过温、短路保护电路； 22.工作环境温度: -10℃～45℃； 22.工作环境湿度: 20%～80%相对湿度，无结露； 23.输入电源: AC 220V ± 10% 50-60Hz； |  |  |  | 2 | 台
|  | 仿石头草地音箱 | 技术参数： 1.额定功率：≥30W 2.输入方式：≥70V-100V 3.频率响应：≥110-13KHZ 4.扬声器：6"防水同轴喇叭 5.安装形式：基础安装 |  |  |  | 11 | 台
|  | 园林草地扬声器 | 产品特点： 1.采用铝合金外壳材质，高强度、耐腐蚀； 2.声场均匀、声音清晰； 3.电子三防处理，防潮湿、防盐雾、防霉菌； 4.产品应用领域：机场、车站、轨道交通、公园、广场、操场、公共场所 技术参数 1.型号：GB-6D40YZ 2.额定功率：≥40W 3.输入方式：≥70V-100V 4.喇叭单元6”*2 5.频率响应：≥100Hz-20KHz 6.灵敏度：≥90dB 7.防水等级：IP66 8.安装形式：支架式安装 9.装饰材料：铝合金/铝网 |  |  |  | 15 | 台
合计 |  |  |  |  | 16 | 套 | 2060

## 科室设备设施
序号 | 项目 | 明细 | 材质（参数） | 规格（型号） | 数量 | 单位 | 每套数量 | 单位
14 | 手术室设备 | 恒温箱 | ★1.有效容积:≥150L 2.产品形式:立式侧开门，带观察窗 3.噪 音:≤42dB(a) ★4.功 率:≤600W 5.电 源:AC220V，50Hz ★6.温度范围:0-100℃，可调可控，LCD数字式显示，全触控显示屏（控制面板与门一体设计） ★7.外形尺寸:（宽×深×高）：≤600×≤600×≤870mm 8.重 量:≥64kg ★9.外门锁扣:内嵌式双锁 ★10、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。 11、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。 12、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。机器采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外 14、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。 15、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。 16、★该产品对于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）ATCC 25922、铜绿假单胞菌 ATCC 9027、?型溶血性链球菌 ATCC 19165、白色念珠菌 ATCC 10231的杀菌率达到99.99% 17、★带第三方检测报告（有CNAS标识） | ≤595x≤565x≤860mm | 1 | 套 | 7 | 台
|  | 保冷柜 | ★1.有效容积:≥150L 2.产品形式:立式侧开门，带观察窗 3.噪 音:≤42dB(a) ★4.功 率:≤600W 5.电 源:AC220V，50Hz ★6.温度范围:0-100℃，可调可控，LCD数字式显示，全触控显示屏（控制面板与门一体设计） ★7.外形尺寸:（宽×深×高）：≤600×≤600×≤870mm 8.重 量:≥64kg ★9.外门锁扣:内嵌式双锁 ★10、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。 11、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。 12、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。机器采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外 14、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。 15、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。 16、★该产品对于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）ATCC 25922、铜绿假单胞菌 ATCC 9027、?型溶血性链球菌 ATCC 19165、白色念珠菌 ATCC 10231的杀菌率达到99.99% 17、★带第三方检测报告（有CNAS标识） | ≤595x≤565x≤860mm |  | 套 | 2 | 台
合计 |  |  |  |  | 1