首都医科大学附属北京胸科医院

信息中心机房运维服务采购项目

遴选文件

项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院

信息中心机房运维服务采购项目

项目编号： XK-CG- 20250802-3

2025年8月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 戴广明 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 信息中心机房运维服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 信息中心机房运维服务 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期：1年 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，研究楼B区对面医工部楼，从一层供应室走楼梯上楼或医工部楼西侧楼梯） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 15万/年（超过最高限价按废标处理） |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

- 第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

- 第二部分  技术部分

- 投标须知

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

- 运维需求

# 北京胸科医院机房运维服务项目需求

# 服务形式与期限

技术服务期限：一年

服务地点：首都医科大学附属北京胸科医院

# 核心机房运维服务

服务内容：

1、空调系统；

（1）房间的出风口、回风口是否通畅；检查新风系统；检查空调及空调周围是否有凝露并解决。

（2）测量压缩机吸气及排气压力；

（3）检查压缩机冷冻油油位是否合适；

（4）检查压缩机回气过热度；检查压缩机工作电流是否在正常范围内；

（5）检查制冷剂是否足够；检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常；调整室外冷凝器过冷度；

（6）检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点；校准室外冷凝器温度开关；检查室内、外风机轴承工作状况；

（7）察看空气滤网洁净度,视清洁程度按需更换空气滤网；测试主控板输出功能；向用户提交所有服务报告及测试记录；向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案；

2、UPS系统：

（1）包括与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等；

（2）UPS各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；

（3）UPS机内灰尘的清理及功率模块的静态检测；UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固

3、防雷接地系统：

（1）主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；

（2）对运行中的防雷器进行检测，做好外观检查。

4、动力环境监控系统：

（1）监控系统软件维护

（2）检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

（3）检查软件中的设备参数、状态是否正常；

（4）检查WEB端功能是否工作正常；

（5）检查远程控制功能是否正常；

（6）检查本地语音报警、电话报警功能是否正常。

5、配电柜：

（1）检查线路接头接触情况；

（2）检查是否有异常升温现象；

（3）检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮；

（4）检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备；

（5）检查端子排应是否固定、绝缘。

6、KVM系统：

（1）检查系统日志；

（2）对系统内各设备进行切换测试；

7、供水水路、电路及照明线路：

（1）镇流器、灯管；开关，灯盘的检查与校正；

（2）线头氧化处理，标签巡查，漏保实验；

（3）检查机房进出水管接头是否有漏水现象；

（4）水管阀门检查、加固。

维护巡检工作包括:

（1）每月对机房环境进行清理，调整摄像头的清晰度，检查机房通风，散热，供电设施。

（2）每月对机房空调及新风系统进行巡检，按需增加制冷剂，

（3）每月检查空调压缩机高低压保护开关，更换过滤网等；

（4）每月对电池进行巡检，定期对电池进行电阻值测试，充放电维护及调整电流等确保电池正常工作。

（5）每月对防雷接地进行巡检，主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；对运行中的防雷器进行检测。

（6）每月对机房 KVM系统进行巡检，查系统日志；对系统内各设备进行切换测试；

（7）每月对机房电路及照明系统进行全面巡检，镇流器、灯管按需更换供电线路绝缘检查，确保用电安全。

（8）每年对医院机房进行消防检测、消防电气检测、消防气灭钢瓶、直击雷防护装置检测、UPS 系统蓄电池放电检测并出具报告（第三方符合资质公司提供）

（9）项目结束后出具年度运维报告。

（10）运维人员24小时及时响应。

# 新楼机房运维服务

服务内容：

1、空调系统；

（1）房间的出风口、回风口是否通畅；检查新风系统；检查空调及空调周围是否有凝露并解决。

（2）测量压缩机吸气及排气压力；

（3）检查压缩机冷冻油油位是否合适；

（4）检查压缩机回气过热度；检查压缩机工作电流是否在正常范围内；

（5）检查制冷剂是否足够；检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常；调整室外冷凝器过冷度；

（6）检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点；校准室外冷凝器温度开关；检查室内、外风机轴承工作状况；

（7）察看空气滤网洁净度,视清洁程度按需更换空气滤网；测试主控板输出功能；向用户提交所有服务报告及测试记录；向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案；

2、UPS及蓄电池系统：

- 包括与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等；

- UPS各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；

- UPS机内灰尘的清理及功率模块的静态检测；UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固

- 目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。

- 检查电池+、-极是否氧化。

- 检测电池端子是否松动。

- 测量电池端充电电压。(每一节12V电池的正常值为13.7~13.8Vdc)。

- 电池使用越久，定期保养应越密集，避免市电中断UPS无法延时供电。

- 检测使用的环境温度在20℃~25℃之间，避免阳光直射且保持清洁通风。

3、防雷接地系统：

（1）主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；

（2）对运行中的防雷器进行检测，做好外观检查。

4、动力环境监控系统：

（1）监控系统软件维护

（2）检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

（3）检查软件中的设备参数、状态是否正常；

（4）检查WEB端功能是否工作正常；

（5）检查远程控制功能是否正常；

（6）检查本地语音报警、电话报警功能是否正常。

5、配电柜：

（1）检查线路接头接触情况；

（2）检查是否有异常升温现象；

（3）检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮；

（4）检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备；

（5）检查端子排应是否固定、绝缘。

6、KVM系统：

（1）检查系统日志；

（2）对系统内各设备进行切换测试；

7、供水水路、电路及照明线路：

（1）镇流器、灯管；开关，灯盘的检查与校正；

（2）线头氧化处理，标签巡查，漏保实验；

（3）检查机房进出水管接头是否有漏水现象；

（4）水管阀门检查、加固。

8、消防系统：

- 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子有否松动或脱落。

- 从启动钢瓶上卸下电磁阀，检查其动作是否灵活。

- 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置，用模拟试验方法，检   查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。

- 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。

- 检查灭火剂贮存容器阀和启动容器阀的安全装置和管路安全阀放气口。

- 检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。

- 对系统中所有软管进行外观检查，若发现有任何缺陷，更换或对软管进行耐压试验。

- 将止回阀从系统上卸下，检查其密封情况和开启动作灵活程度。

- 用气动和手动方式，检查所有选择阀的开启动作是否灵活可靠。

- 定期（月检）检查防火门的附件（不少于10%），检查是否齐全完好。

9、极早期系统：

- 每月应进行一次日常检查，主要内容包括：

- 检查探测器表面是否清洁，是否有灰尘或异物覆盖。

- 检查吸气式探测器的吸气管是否堵塞，吸气孔是否清洁。

- 检查控制主机的显示是否正常，是否有报警或故障信息。

- 检查电源是否稳定，电池是否充足。

- 每季度应进行一次全面维护，主要内容包括：

- 清洁探测器内部的灰尘和污垢。

- 更换吸气式探测器的过滤网。

- 检查电缆和线路的连接是否牢固。

- 测试探测器的灵敏度和报警功能。

- 安防系统：

10.1、门禁系统

硬件设备维护：

- 每周检查设备固定螺丝是否松动、接线端子是否氧化，并使用专业工具检测信号传输稳定性。

- 测试电控锁具的机械传动部件润滑度，对齿轮组添加专用润滑剂。

- 进行电源模块的输出电压校准，以及备用电池的放电测试。

软件维护：

- 每月登录管理后台，校验数据库自动备份是否完整，检查日志文件是否异常中断。

- 系统升级前在离线环境进行兼容性测试，验证新版本与控制器固件的通信协议匹配度。

- 测试权限管理模块，随机选取一定比例的用户卡进行开门权限验证。

- 网络与联动功能维护：

- 测试视频联动功能，确保门禁事件触发监控录像的准确性和时间戳误差在允许范围内。

- 故障处理与响应：

- 建立分级响应机制，对突发故障进行快速处理。

- 记录故障处理过程中的异常代码、处置措施及恢复时间，形成电子化维修档案。

10.2、视频监控系统

摄像机维护

- 定期清洁摄像机镜头镜片，确保图像清晰度。

- 检查摄像机的安装位置和固定情况，防止因外力导致设备损坏或移位。

- 检查摄像机的电源线和信号线连接情况，确保信号传输稳定。

- 云台与解码器维护：

- 检查云台的运转情况和解码器的功能是否正常。

- 对云台和解码器进行清洁和润滑，确保设备运转顺畅。

系统平台与维护

- 定期对系统平台进行维护，包括硬件加密、软件故障排除及恢复、硬盘垃圾清理等。

- 检查系统平台的稳定性和安全性，确保系统正常运行。

- 线路与接地系统维护：

- 定期检查系统线路是否有损伤或老化，及时更换损坏的线路。

- 检查接地系统是否良好，防止因雷击或静电等因素对设备造成损坏。

- 数据备份与恢复：

- 定期对重要数据进行备份，确保数据安全。

- 在系统故障时，能够快速恢复数据，减少损失。

维护巡检工作包括:

（1）每月对机房环境进行清理，调整摄像头的清晰度，检查机房通风，散热，供电设施。

（2）每月对机房空调及新风系统进行巡检，按需增加制冷剂，

（3）每月检查空调压缩机高低压保护开关，更换过滤网等；

（4）每月对电池进行巡检，定期对电池进行电阻值测试，充放电维护及调整电流等确保电池正常工作。

（5）每月对防雷接地进行巡检，主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；对运行中的防雷器进行检测。

（6）每月对机房 KVM系统进行巡检，查系统日志；对系统内各设备进行切换测试；

（7）每月对机房电路及照明系统进行全面巡检，镇流器、灯管按需更换供电线路绝缘检查，确保用电安全。

（8）每年对医院机房进行消防检测、消防电气检测、直击雷防护装置检测、UPS 系统蓄电池放电检测并出具报告（第三方符合资质公司提供）

（9）项目结束后出具年度运维报告。

（10）运维人员24小时及时响应。

# 应急响应服务

当机房发生突发情况，如设备故障、电力中断、网络瘫痪、火灾、漏水、自然灾害等突发事件时，运维服务团队必须在5 分钟内迅速启动应急响应机制。

应急响应启动后，需立即明确事件等级（按照事件影响范围、严重程度划分为一般、较大、重大、特别重大四个等级），并根据事件等级对应的预案开展后续处置工作。​

运维服务团队应确保应急响应流程清晰可执行，相关人员在接到应急通知后，30 分钟内必须到达机房现场（特殊情况如极端天气等，可适当延长，但最长不得超过 1 小时，并需提前报备说明原因），开展现场处置。​

建立应急响应快速通报机制，在应急响应启动后的15 分钟内，需将事件情况、初步判断原因、已采取的措施及预计处置时间等信息上报给医院相关管理部门。​

二、关键业务系统保障要求​

明确医院关键业务系统清单，运维服务团队需对这些系统的运行状态进行重点监控。​

在处理突发事件时，必须将保障关键业务系统的稳定运行作为首要任务，优先调配资源用于关键业务系统的故障排除和恢复。​

若突发事件可能导致关键业务系统中断，运维服务团队需立即启动备用方案，如切换至备用设备、启用容灾系统等，确保关键业务系统在最短时间内（最长不超过 2 小时）恢复正常运行。​

在关键业务系统恢复过程中，需采取必要的技术措施，防止数据丢失或损坏，确保数据的完整性和一致性。​

三、应急团队协作与沟通要求​

运维服务团队应成立专门的应急响应小组，明确各成员的职责和分工，确保在突发事件发生时能够各司其职、协同作战。​

应急响应团队内部应建立高效的沟通机制，可通过电话、即时通讯工具、应急指挥平台等方式保持实时沟通，及时共享事件进展情况、处置措施及遇到的问题等信息。​

加强与医院内部其他相关部门（如信息科、临床科室、后勤保障部门等）的沟通与协作，根据事件处置需要，及时请求相关部门提供支持和配合。​

若突发事件涉及外部单位（如设备供应商、电力部门、网络运营商等），运维服务团队应负责与外部单位进行沟通协调，确保外部资源能够及时到位，协助开展事件处置工作。​

建立应急处置进展汇报制度，定期向医院相关管理部门汇报事件处置情况，重大进展或重要问题需立即汇报。​

四、应急处理预案优化完善要求​

运维服务团队应根据机房的实际情况、设备配置、业务需求及潜在的风险隐患，制定详细、可操作的应急处理预案，涵盖各类可能发生的突发事件。​

定期组织应急演练，每年至少开展2 次全面的应急演练，针对不同类型的突发事件进行模拟处置，检验应急处理预案的可行性和有效性。​

每次应急演练结束后，需对演练过程进行全面总结和评估，分析存在的问题和不足，提出改进措施和建议，并根据演练结果及时对预案进行修订和完善。​

关注行业内相关的应急处置案例和技术发展动态，借鉴先进的经验和做法，不断优化应急处理预案的内容和处置流程。​

当机房设备配置、业务系统发生重大变更或新增潜在风险时，需及时对应急处理预案进行更新调整，确保预案的适用性和针对性。​

定期组织应急响应团队成员进行应急预案培训和学习，确保团队成员熟悉预案内容和处置流程，提高应急处置能力。​

五、应急记录与复盘要求​

在突发事件处置过程中，运维服务团队需详细记录事件发生的时间、地点、原因、经过、处置措施、处置结果、造成的影响等信息，形成完整的应急处置记录。​

突发事件处置结束后，需在3 个工作日内完成事件复盘工作，组织应急响应团队成员对事件处置过程进行全面回顾和分析，总结经验教训，提出预防类似事件再次发生的措施和建议。​

将应急处置记录和复盘报告存档备查，为后续的应急管理工作提供参考依据。​

六、其他要求​

运维服务团队应配备必要的应急设备和物资，如应急照明设备、灭火器、备用电源、网络测试工具、常用备件等，并定期进行检查和维护，确保其处于良好状态。​

建立 24 小时应急值班制度，确保在任何时间发生突发事件时，都能及时响应和处置。​

运维服务团队成员应具备扎实的专业知识和丰富的应急处置经验，定期参加专业培训，不断提升自身的应急处置能力和技术水平。

- 第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 8.0 | 资质 | 3 | 具备下列证书全部提供得3分，提供不全得1分： 1、CCRC信息系统安全集成服务资质认证证书 2、CCRC信息系统安全运维服务资质认证证书 3、建筑业企业资质证书二级 4、安全生产许可证 |
|  |  | 案例 | 4 | 服务商近三年（2021年11月至今）机房运维项目合同及证明材料，一个资料齐全案例得1分，满分4分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
|  |  | 标书制作 | 1 | 投标人所提交的投标文件目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得0-1分，不符合酌情评定0分。 |
| 技术部分 | 77.0 | 技术参数的响应程度评价 | 46 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为46分，有一项条款不满足扣0.3分，（技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认）备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。 |
|  |  | 服务方案完整性、可行性、合理性评价 | 15 | 根据投标人对招标文件中维保工作服务具体内容的响应程度进行评价。 1）方案科学合理、可行性强，充分满足院方需求，得11-15分； 2）方案可行性一般，不能完全符合院方采购需求，得6-10分； 3）方案不具备可行性或合理性，得1-5分； 4）未提供相关方案， 得0分。 |
|  |  | 服务人员 | 6 | 投标人应具备专业技术工程师的资源条件。项目经理需具同时具有安全集成专业信息安全保障人员认证证书及安全运维专业信息安全保障人员认证证书；运维服务人员至少2人具有专职安全员获得综合类专职安全生产管理考核证书（C 本），以上证书每满足一项得3分，满分6分，未提供或提供不全得0分。 |
|  |  | 应急方案完整性、可行性、合理性评价 | 10 | 根据标书中应急方案具体内容进行评价。 1）方案科学合理、可行性强，充分满足院方需求，得7-10分； 2）方案可行性一般，不能完全符合院方采购需求，得4-6分； 3）方案不具备可行性或合理性， 得1-3分； 4）未提供相关方案， 得0分。 |
| 价格部分 | 15.0 | 投标报价得分 | 15 | （评标基准价/评标价）×价格权重（15%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） 投标人报价高于最高预算价15万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |

# 磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表（跟评分表顺序一致）

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 资质等相关材料

- 业绩证明材料

第二部分技术文件

  - 技术部分的响应程度

  - 服务方案

  - 维修配件报价服务方案

  - 应急预案及服务报告方案

  - 项目实施团队方案

第三部分报价方案和其他增值服务方案等

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     万元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

首都医科大学附属北京胸科医院运维服务合同模版（以最后签订合同为准）

甲方： 首都医科大学附属北京胸科医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，合同双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，经甲乙双方友好协商，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。

一、合同技术服务内容及合同价款

甲方购买乙方中心机房运维项目。具体内容、单价及期限如下：

二、服务形式与期限

| 序号 | 服务名称 | 单价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房运维项目 |  | 一年 |

合计： ？？？元 大写：

技术服务期限： 一年

服务地点： 首都医科大学附属北京胸科医院

三、服务内容

1空调系统：
(1) 房间的出风口、回风口是否通畅；检查新风系统；检查空调及空调周围是否有凝露并解决。
(2) 测量压缩机吸气及排气压力；
(3) 检查压缩机冷冻油油位是否合适；
(4) 检查压缩机回气过热度；检查压缩机工作电流是否正常范围内；
(5) 检查制冷剂是否足够；检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常；调整室外冷凝器过冷度；
(6) 检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点；校准室外冷凝器温度开关；检查室内、外风机轴承工作状况；
(7) 察看空气滤网洁净度，视清洁程度按需更换空气滤网；测试主控板输出功能；向用户提交所有服务报告及测试记录；向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案；

2 UPS 系统：
（1）包括与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等；
（2）UPS 各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率、充电电压、充电电流）的测量及校正；
（3）UPS 机内灰尘的清理及功率模块的静态检测；UPS 输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固

3防雷接地系统：
（1）主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；
（2）对运行中的防雷器进行检测，做好外观检查。

4动力环境监控系统：
（1）监控系统软件维护
（2）检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；
（3）检查软件中的设备参数、状态是否正常；
（4）检查 WEB 端功能是否工作正常；
（5）检查远程控制功能是否正常；
（6）检查本地语音报警、电话报警功能是否正常。

5配电柜：
（1）检查线路接头接触情况；
（2）检查是否有异常升温现象；
（3）检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮；
（4）检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备；
（5）检查端子排应是否固定、绝缘。

6KVM 系统：
（1）检查系统日志；
（2）对系统内各设备进行切换测试；

7供水水路、电路及照明线路：
（1）镇流器、灯管；开关，灯盘的检查与校正；
（2）线头氧化处理，标签巡查，漏保实验；
（3）检查机房进出水管接头是否有漏水现象；
（4）水管阀门检查、加固。

维护巡检工作包括：
（1）每月对机房环境进行清理，调整摄像头的清晰度，检查机房通风，散热，供电设施。
（2）每月对机房空调及新风系统进行巡检，按需增加制冷剂，
（3）每月检查空调压缩机高低压保护开关，更换过滤网等；
（4）每月对电池进行巡检，定期对电池进行电阻值测试，充放电维护及调整电流等确保电池正常工作。
（5）每月对防雷接地进行巡检，主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；对运行中的防雷器进行检测。
（6）每月对机房KVM系统进行巡检，查系统日志；对系统内设备进行切换测试；
（7）每月对机房电路及照明系统进行全面巡检，镇流器、灯管按需要换供电线路绝缘检查，确保用电安全。
（8）每月巡检的各项工作提供月巡检报告并由甲方确认。
（9）每年对医院机房进行消电检验测并出具报告（第三方符合资质公司提供）
（10）项目结束后出具年度运维报告。
（11）运维人员24小时及时响应。
（12）配件备件500元以下免费提供。

四、双方权利和义务

甲乙双方中的任何一方均不得向第三方转让其依据本合同所应当承担的义务。
（一）甲方权利和义务

1乙方安排现场服务时，甲方需为乙方服务人员提供工作场所、设备及相关协调工作。

2甲方按服务期限及合同价款中所列付款时间及时支付合同金额。

3甲方承诺严格对本合同价格及服务条款进行保密。

（二）乙方权利和义务

1乙方负责按合同要求及时完成本合同涉及的运维服务等相关工作。

2乙方必须提供符合甲方要求的安全机制并确保本系统及所连接的系统的数据安全，保证数据不被泄露、非法利用和盗用。

3乙方需服从甲方的指挥和安排，不得从事与履行本合同无关的行为。

4乙方承担运维过程中造成任意第三方人身、财产损害的赔偿责任，包括但不限于对第三方赔偿责任，以及承担甲方前期处理垫付的合理费用，支出的包括律师费、鉴定费、勘验费、咨询费、诉讼费等在内的一切费用，以及甲方可能承担的工伤保险待遇和罚款等。此情况下，甲方有权随时解除合同且不承担任何责任。

五、合同金额及支付方式

1乙方向甲方提供的驻场运维服务的总金额（含税价）为柒万伍仟元整（大写：75000元，除此以外甲方不再支付任何费用，但本合同另有约定的除外。乙方按本合同约定费用类型在付款前向甲方开具相应金额的增值税发票。

2合同签订后的15天内，甲方向乙方支付合同首付款30000元（大写：叁万元整），服务期结束后甲方向乙方支付合同尾款45000元（大写：肆万伍仟元整）。

3如本合同提前终止或解除，以本合同约定的年服务单价按照365天平均为日服务单价后，再根据乙方实际提供合格服务的天数计算，并多退少补。

4乙方指定账户信息如下（如乙方不另行通知，则甲方按如下执行）：

六、违约责任及法律适用

1本合同适用中华人民共和国法律。

2如乙方提供的服务不符合合同的约定及甲方的要求，那么乙方应当立即进行人员调整，接到甲方通知后乙方不予调整的，乙方应当向甲方支付本合同总价款1%的违约金，同时甲方还有权解除本合同。

3如乙方提供的维保服务不符合本合同的约定及甲方的要求，经甲方指出后仍不改正的，那么甲方有权委托第三方服务，由此产生的费用由乙方承担。

4如任何一方违反本合同的其他约定，经守约方指出仍不改正的，违约方应向守约方赔偿由此产生的一切直接损失。

5本合同生效后，一方未按合同约定按时付款/提供服务的，违约方每延期一日，应按本合同总金额的万分之三的标准，按延期的天数向守约方支付迟延履行违约金，最高不超过合同总金额的10%。

6双方本着长期友好合作的精神，协商解决本合同履行过程中的问题及纠纷。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取：向北京市通州区人民法院起诉；诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

七、保密条款

1乙方应采取必要、合理的措施，对甲方合作过程中知悉或持有的任何属于甲方或者属于第三方但甲方承诺或负有保密义务的相关信息进行保密。具体范围包括但不限于以下内容：涉及甲方软件系统相关信息、硬件规模、网络结构、系统部署方式、系统规模、患者基本信息数据、患者诊疗过程产生的所有数据、医院经营相关数据、医务人员信息、研究成果、阶段性成果、相关会议信息等都属于保密范围。

2除了履行职务需要之外，乙方承诺，不得刺探与本职工作或本身业务无关的秘密，未经甲方书面同意，不得以泄露、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺或负有保密义务的信息，也不得在履行职务之外使用这些信息，不得协助任何第三人使用这些信息。如发现信息被泄露，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

3保密期限为：永久。即便乙方结束工作之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺或负有保密义务的秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用的义务，直至该信息成为公开信息。

4因乙方的违约行为侵犯了甲方的秘密信息权利的，应退还甲方已支付费用，承担对第三方赔偿责任，按不低于合同款五倍金额赔偿甲方损失，不足以弥补因此给甲方造成直接和可期待利益损失的，乙方负责补齐。

八、不可抗力

如图不可抗力（不可抗力指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件）导致合同一方无法继续履行本合同时，遇不可抗力的一方应在不可抗力消除之日起七日内将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力消除之日起十五日内，提交事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同条款或暂时延迟、顺延合同的履行。

- 其他条款

- 1本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2本合同未尽事宜或合同条款需要变更的，经双方共同协商，可以另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方： 首都医科大学附属北京胸科医院（盖章）

法人/授权代表签章：

日期：202 年  月  日

乙方： ？？？？？？（盖章）
法人/授权代表签章：

日期：202 年  月 日

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件。